|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электро-энергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | ООО «Горэлектро» | РП-26Отключение ВВ 10кВ Л-2609 в сторону ТП-150 | 14.08.2017г.10:1014.08.2017г 10:10(успешная работа АВР-0,4кВ в ТП-150) | 0,45 | Многоквартирный жилой дом Ново-Чернушенский пер., д.5 | нет | нет | нет | нет | Порыв КЛ-10кВ РП-26 Л-2609 - ТП-150 сторонней организацией при земляных работах  | 0 |
| 2. | ООО «Горэлектро | Погашение ТП-805, ТП-807 в связи с отключением Л-619 ПС Смоленск-2 | 28.08.2017г.11:3028.08.2017г.11:55 | - | 2 ТП завода ЖБИул.Соболева, 116 | нет | нет | нет | нет | Инцидент в смежной сетевой организации | 210 |
| 3 | ООО «Горэлектро |  Погашение ТП-714 (1СШ) в связи с отключением в РП-09 ВМ 6кВ Л-903 в сторону ТП-038 | 31.08.2017г.10:3031.08.2017г.11:32 | 0,48 | Многоквартирный жилой дом ул.Кутузова, д.3а | нет | нет | нет | нет | Инцидент в смежной сетевой организации | 57 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за август 2017 года**